## SOLVER
67. La figura muestra el proyecto del sistema de tubos para combatir incendios en una instalación industrial.En los puntos 1,2,3 y 4 se requiere instalar hidrantes para abastecer gastos de 15,30,60 y 15 lt/s respectivamente, Determinar el gasto en los tubos del sistema.( Utilice la fórmula de Hazen-Williams, CH=95).
Elev. | 100
Ø = | 400 | Ø = | 6 |  | 30
L= | 100 | L= | 500
| 1 |  |  | 2
15
Ø = | 8 |  |  | Ø = | 8
L= | 700 |  |  | L= | 600
| 4 |  |  | 3
|  | Ø = | 6
15 |  | L= | 600 |  | 60
SOLUCION
Elev. | 100
105
| 120 |  |  |  | 30
|  | a | 50
| 1 |  |  | 2
15
c |  |  |  |  | b
| 55 |  |  |  | 20
| 4 |  |  | 3
|  | d | 40
15 |  |  |  |  | 60
QT= | 120
Tramo | Tubería | Q (l/s) Guess | Q (m3/s) | L (m) | D (m) | A (m2) | C (HW) | S^0.54 | S | h = S L | 120
A-1 |  | 120 | 0.12 | 100 | 0.4 | 0.12566 | 95 | 0.050509 | 0.0039704 | 0.39704 | 50
1-2 | a | 61.0114 | 0.061011 | 200 | 0.3 | 0.070686 | 95 | 0.054725 | 0.0046059 | 0.92118 | 20
2-3 | b | 31.0114 | 0.031011 | 800 | 0.25 | 0.049087 | 95 | 0.044931 | 0.0031968 | 2.5574 | 55
1-4 | c | 43.9886 | 0.043989 | 200 | 0.25 | 0.049087 | 95 | 0.063733 | 0.0061075 | 1.2215 | 40
4-3 | d | 28.9886 | 0.028989 | 800 | 0.25 | 0.049087 | 95 | 0.042 | 0.0028214 | 2.2571
|  | Q = 0.2784 C D^2.63 S^0.54 | [7 empty] | Y.D.I.B
S^0.54=Q /( 0.2784 C D^2.63)
Ecuaciones:
ha+hb=hc+hd
QT=Qa+Qc+15
Qa=Qb+30
Qc=Qd+15
Qb+Qd=60
Condiciones |  |  |  | Condiciones o restricciones
ha+hb-hc-hd = 0 |  |  |  | 6.5552e-07 | = | 0
QT-Qa-Qc-15 = 0 |  |  |  | 0 | = | 0
Qa-Qb-30 = 0 |  |  |  | 0 | = | 0
Qc-Qd-15 = 0 |  |  |  | 0 | = | 0
Qb+Qd-60 = 0 |  |  |  | 0 | = | 0
|  |  | Suma = | 6.5552e-07 | Objetivo
Y.D.I.B
4
A
A
Note on F26: caudales concentrados en los nodos

## HARDY CROSS
67. La figura muestra el proyecto del sistema de tubos para combatir incendios en una instalación industrial.En los puntos 1,2,3 y 4 se requiere instalar hidrantes para abastecer gastos de 15,30,60 y 15 lt/s respectivamente, Determinar el gasto en los tubos del sistema.(Utilice la fórmula de Hazen-Williams, CH=95).
Elev. | 100
Ø = | 400 | Ø = | 300 |  | 30
L= | 100 | L= | 200
| 1 |  |  | 2
15
Ø = | 250 |  |  | Ø = | 250
L= | 800 |  |  | L= | 800
| 4 |  |  | 3
|  | Ø = | 250
15 |  | L= | 200 |  | 60
SOLUCION
Elev. | 100 |  |  |  |  | 1. Identificación de los nodos para definir los tramos
2. Preestablecer el sentido del flujo
3. Definir los circuitos
4. Definir el recorrido del flujo en sentido horario
5. Asignar caudales iniciales a cada uno de los tramos
| 120 |  |  |  | 30
50
| 1 |  |  | 2
15
+
| 55 |  |  |  | 20
| 4 |  |  | 3
40
15 |  |  |  |  | 60
QT= | 120 | [6 empty] | SOLVER
[8 empty] | Tramo | Q (GUESS) l/s
[8 empty] | A-1 | 120
[8 empty] | 1-2 | 50
[8 empty] | 2-3 | 20
[8 empty] | 1-4 | 55
[8 empty] | 4-3 | 40
N = | 1.852 | [5 empty] | Q = 0.2784 C D^2.63 S^0.54
[7 empty] | Primera Iteracción : | [5 empty] | Segunda iteracción | [5 empty] | Tercera Iteracción : | [5 empty] | Cuarta iteracción | [5 empty] | Quinta Iteracción : | [5 empty] | Sexta Iteracción : | [5 empty] | Septima Iteracción : | [5 empty] | Octava Iteracción : | [5 empty] | Novena Iteracción : | [5 empty] | Decima Iteracción : | [5 empty] | 11 va Iteracción :
Circuito | Tramo | L (m) | D (m) | C (HW) | a | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | Q (lt/s)
1 | A-1 | 100 | 0.4 | 95 | 20.1372 | 0.12 | 0.39686
1 | 1-2 | 200 | 0.3 | 95 | 163.5217 | 0.05 | 0.63689 | 12.7379 | 0.63689 | 0.010963 |  | 0.060963 | 0.91943 | 15.0817 | 0.91943 | 4.8578e-05 |  | 0.061011 | 0.92078 | 15.092 | 0.92078 | 2.0262e-09 |  | 0.061011 | 0.91978 | 15.0756 | 0.91978 | 1.9889e-09 |  | 0.061011 | 0.92078 | 15.0919 | 0.92078 | 2.4738e-07 |  | 0.061011 | 0.92078 | 15.092 | 0.92078 | 5.2667e-14 |  | 0.061011 | 0.92078 | 15.092 | 0.92078 | 0 |  | 0.061011 | 0.92078 | 15.092 | 0.92078 | 0 |  | 0.061011 | 0.92078 | 15.092 | 0.92078 | 0 |  | 0.061011 | 0.92078 | 15.092 | 0.92078 | 0 |  | 0.061011 | 0.92078 | 15.092 | 0.92078 | 0 |  | 0.061011
1 | 2-3 | 800 | 0.25 | 95 | 1589.6744 | 0.02 | 1.1345 | 56.7265 | 1.1345 | 0.010963 |  | 0.030963 | 2.5489 | 82.3199 | 2.5489 | 4.8578e-05 |  | 0.031011 | 2.5563 | 82.43 | 2.5563 | 2.0262e-09 |  | 0.031011 | 2.554 | 82.3567 | 2.554 | 1.9889e-09 |  | 0.031011 | 2.5562 | 82.4294 | 2.5562 | 2.4738e-07 |  | 0.031011 | 2.5563 | 82.43 | 2.5563 | 5.2667e-14 |  | 0.031011 | 2.5563 | 82.43 | 2.5563 | 0 |  | 0.031011 | 2.5563 | 82.43 | 2.5563 | 0 |  | 0.031011 | 2.5563 | 82.43 | 2.5563 | 0 |  | 0.031011 | 2.5563 | 82.43 | 2.5563 | 0 |  | 0.031011 | 2.5563 | 82.43 | 2.5563 | 0 |  | 0.031011
1 | 1-4 | 200 | 0.25 | 95 | 397.4186 | -0.055 | -1.8467 | 33.5766 | -1.8467 | 0.010963 |  | -0.044037 | -1.2235 | 27.7832 | -1.2235 | 4.8578e-05 |  | -0.043989 | -1.221 | 27.7571 | -1.221 | 2.0262e-09 |  | -0.043989 | -1.2195 | 27.723 | -1.2195 | 1.9889e-09 |  | -0.043989 | -1.221 | 27.7572 | -1.221 | 2.4738e-07 |  | -0.043989 | -1.221 | 27.7571 | -1.221 | 5.2667e-14 |  | -0.043989 | -1.221 | 27.7571 | -1.221 | 0 |  | -0.043989 | -1.221 | 27.7571 | -1.221 | 0 |  | -0.043989 | -1.221 | 27.7571 | -1.221 | 0 |  | -0.043989 | -1.221 | 27.7571 | -1.221 | 0 |  | -0.043989 | -1.221 | 27.7571 | -1.221 | 0 |  | -0.043989
1 | 4-3 | 800 | 0.25 | 95 | 1589.6744 | -0.04 | -4.0957 | 102.3914 | -4.0957 | 0.010963 |  | -0.029037 | -2.2631 | 77.9372 | -2.2631 | 4.8578e-05 |  | -0.028989 | -2.2561 | 77.8261 | -2.2561 | 2.0262e-09 |  | -0.028989 | -2.2543 | 77.7632 | -2.2543 | 1.9889e-09 |  | -0.028989 | -2.2561 | 77.8266 | -2.2561 | 2.4738e-07 |  | -0.028989 | -2.2561 | 77.8261 | -2.2561 | 5.2667e-14 |  | -0.028989 | -2.2561 | 77.8261 | -2.2561 | 0 |  | -0.028989 | -2.2561 | 77.8261 | -2.2561 | 0 |  | -0.028989 | -2.2561 | 77.8261 | -2.2561 | 0 |  | -0.028989 | -2.2561 | 77.8261 | -2.2561 | 0 |  | -0.028989 | -2.2561 | 77.8261 | -2.2561 | 0 |  | -0.028989
[7 empty] | -4.1709 | 205.4324 | -4.1709 | 0.043852 |  |  | -0.018274 | 203.122 | -0.018274 | 0.00019431 |  |  | -7.6217e-07 | 203.105 | -7.6217e-07 | 8.105e-09 |  |  | -7.4703e-07 | 202.9186 | -7.4703e-07 | 7.9556e-09 |  |  | -9.3054e-05 | 203.1051 | -9.3054e-05 | 9.8954e-07 |  |  | -1.9811e-11 | 203.105 | -1.9811e-11 | 2.1067e-13 |  |  | 0 | 203.105 | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.105 | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.105 | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.105 | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.105 | 0 | 0
Circuito | Tramo | L (m) | D (m) | C (HW) | a | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | H (m) |  |  | ∆Q (m) | Otros circuitos | Q (m3/s) | Q (lt/s)
2 | A-B | 1000 | 0.3 | 120 | 528.3409 | -0.07 | -3.8374 | 54.8198 | -3.8374 | -0.039271 |  | -0.10927 | -8.7544 | 80.1162 | -8.7544 | 0.0017325 |  | -0.10754 | -8.499 | 79.0327 | -8.499 | 2.7805e-05 |  | -0.10751 | -8.495 | 79.0152 | -8.495 | 1.5845e-09 |  | -0.10751 | -8.495 | 79.0152 | -8.495 | 1.0641e-09 |  | -0.10751 | -8.495 | 79.0152 | -8.495 | 1.3236e-07 |  | -0.10751 | -8.495 | 79.0152 | -8.495 | 3.9533e-14 |  | -0.10751 | -8.495 | 79.0152 | -8.495 | 0 |  | -0.10751 | -8.495 | 79.0152 | -8.495 | 0 |  | -0.10751 | -8.495 | 79.0152 | -8.495 | 0 |  | -0.10751 | -8.495 | 79.0152 | -8.495 | 0 |  | -0.10751 | -107.5105
2 | A-C | 2236.068 | 0.25 | 120 | 2871.2571 | 0.1 | 40.3712 | 403.7124 | 40.3712 | -0.039271 | -0.010963 | 0.049766 | 11.0865 | 222.7716 | 11.0865 | 0.0017325 | -4.8578e-05 | 0.05145 | 11.7912 | 229.1781 | 11.7912 | 2.7805e-05 | -2.0262e-09 | 0.051478 | 11.803 | 229.2836 | 11.803 | 1.5845e-09 | -1.9889e-09 | 0.051478 | 11.803 | 229.2836 | 11.803 | 1.0641e-09 | -2.4738e-07 | 0.051478 | 11.8029 | 229.2826 | 11.8029 | 1.3236e-07 | -5.2667e-14 | 0.051478 | 11.803 | 229.2831 | 11.803 | 3.9533e-14 | 0 | 0.051478 | 11.803 | 229.2831 | 11.803 | 0 | 0 | 0.051478 | 11.803 | 229.2831 | 11.803 | 0 | 0 | 0.051478 | 11.803 | 229.2831 | 11.803 | 0 | 0 | 0.051478 | 11.803 | 229.2831 | 11.803 | 0 | 0 | 0.051478 | 51.4778
2 | C-B | 2000 | 0.25 | 120 | 2568.1304 | 0.01 | 0.50771 | 50.7712 | 0.50771 | -0.039271 |  | -0.029271 | -3.7107 | 126.7715 | -3.7107 | 0.0017325 |  | -0.027538 | -3.3142 | 120.3499 | -3.3142 | 2.7805e-05 |  | -0.027511 | -3.3081 | 120.2463 | -3.3081 | 1.5845e-09 |  | -0.027511 | -3.3081 | 120.2463 | -3.3081 | 1.0641e-09 |  | -0.027511 | -3.3081 | 120.2463 | -3.3081 | 1.3236e-07 |  | -0.027511 | -3.308 | 120.2458 | -3.308 | 3.9533e-14 |  | -0.027511 | -3.308 | 120.2458 | -3.308 | 0 |  | -0.027511 | -3.308 | 120.2458 | -3.308 | 0 |  | -0.027511 | -3.308 | 120.2458 | -3.308 | 0 |  | -0.027511 | -3.308 | 120.2458 | -3.308 | 0 |  | -0.027511 | -27.5105
[7 empty] | 37.0416 | 509.3034 | 37.0416 | -0.11781 |  |  | -1.3786 | 429.6593 | -1.3786 | 0.0051976 |  |  | -0.022069 | 428.5606 | -0.022069 | 8.3415e-05 |  |  | -1.2576e-06 | 428.5451 | -1.2576e-06 | 4.7535e-09 |  |  | -8.4455e-07 | 428.5451 | -8.4455e-07 | 3.1923e-09 |  |  | -0.00010505 | 428.5442 | -0.00010505 | 3.9707e-07 |  |  | -3.1376e-11 | 428.5441 | -3.1376e-11 | 1.186e-13 |  |  | 7.1054e-15 | 428.5441 | 0 | 0 |  |  | 7.1054e-15 | 428.5441 | 0 | 0 |  |  | 7.1054e-15 | 428.5441 | 0 | 0 |  |  | 7.1054e-15 | 428.5441 | 0 | 0
Elev. | 100
Q (Lt/s)
0
61.0115
31.0115
| 120 |  |  |  | 30 | [18 empty] | -43.9885
|  |  | 50 | [20 empty] | -28.9885
| 1 |  |  | 2
15
+
| 55 |  |  |  | 20
| 4 |  |  | 3
40
15 |  |  |  |  | 60
Elev. | 100
[7 empty] | Tramo | H (m) | Q (lt/s) |  | Solver
[7 empty] | A-1 | 0 | 0 |  | 120
| 0 |  |  |  | 30 |  | 1-2 | 0.92078 | 61.0115 |  | 61.0114
|  |  | 61.0115 |  |  |  | 2-3 | 2.5563 | 31.0115 |  | 31.0114
| 1 |  |  | 2 |  |  | 1-4 | -1.221 | -43.9885 |  | 43.9886
| 15 | [5 empty] | 4-3 | -2.2561 | -28.9885 |  | 28.9886
+
| 43.9885 |  |  |  | 31.0115
| 4 |  |  | 3
28.9885
15 |  |  |  |  | 60
hp(D) = | 50 | m |  |  | P1= | 100
p(D) = | 50000 | kg/m2 |  |  | P2= | 99.0792
| 5 | kg/cm2 |  |  | P3= | 96.5229
hp(C) = | 47.4437 | m |  |  | P4= | 98.779
p(C) = | 47443.7269 | kg/m2 |  |  | P3= | 96.5229
| 4.7444 | kg/cm2
hp(B) = | 49.6998 | m
p(B) = | 49699.791 | kg/m2
| 4.97 | kg/cm2
hp(A) = | 49.6998 | m
p(A) = | 49699.791 | kg/m2
| 4.97 | kg/cm2
∆𝑄=−(∑_1^𝑘▒(𝑎_𝑖𝑗 |𝑄_𝑖𝑗 |^(𝑁−1) 𝑄_𝑖𝑗 ) )/(𝑁∑_1^𝑘▒(𝑎_𝑖𝑗 |𝑄_𝑖𝑗 |^(𝑁−1) ) )
〖ℎ𝑓〗_𝑖𝑗=𝑎_𝑖𝑗 𝑄_𝑖𝑗^𝑁
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)×𝑄
𝑎|𝑄|^(𝑁−1)
A
A
A
A
Note on A98: Altura de presión en D
Note on A99: Presión en D
Note on A101: Altura de presión en C
Note on A102: Presión en C
Note on A104: Altura de presión en B
Note on A105: Presión en B
Note on A107: Altura de presión en A
Note on A108: Presión en A